| от | 26.12.2013 | № | 119 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Волынщино |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  схемы теплоснабжении  Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области

В соответствии     с   Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,-

администрация Волынщинского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Волынщинского сельсовета»

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Волынщинского сельсовета  Н.В. Селиверстову.

И.о. главы администрации

- Волынщинского сельсовета                                                      Н.В. Селиверстова

- Утверждена

Постановлением  администрации

Волынщинского сельсовета

- Бековского района

- Пензенской области

от 26.12.2013 № 119

схема теплоснабжения

ВОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕКОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области является:

- Федеральный закон  «О  теплоснабжении»  от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ;

- Постановление  Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  от 22.02.2012 № 154.

- Генеральный план Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области.

2. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения

на период с 2014 по 2027 годы.

Разработанная схема теплоснабжения  Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть схемы теплоснабжения  филиала  МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково  «Начальная школа  с. Волынщино»,  СДК п. Плодосовхоз, СДК с. Хованщино, администрации Волынщинского сельсовета.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в поселении.

4.1. Характеристики котельных.

4.2. Информация о ресурсоснабжающей организации.

4.3. Структура тепловой сети.

4.4. Параметры тепловой сети.

4.5. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

1. Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Волынщинского сельсовета разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Волынщинского сельсовета представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 года являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

2. Общая характеристика сельского поселения

Волынщинский сельсовет Бековского района Пензенской области  расположен в юго-восточной части Бековского района Пензенской области. Площадь поселения 19364 га, в состав сельского поселения входят населённые пункты - п. Плодосовхоз, п. Советский, с. Волынщино, с. Хованщино, д. Жуково.  Численность населения   составляет 1516 человек на 01.01.2013 г.

Климат  - умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20 градусов, зимой -13 градусов. В некоторые годы лето бывает жаркое с явлением засухи.

Население проживает в индивидуальных жилых домах. Практически во всех домах  поселения имеется  индивидуальное газовое отоплением, за исключением д. Жуково. Индивидуальные жилые дома в д. Жуково имеют печное   отопление.

3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения (приложения 1,2,3,4.)

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

На территории Волынщинского сельсовета Бековского района Пензенской области  имеется  котельная филиала  МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково  «Начальная школа  с. Волынщино» на природном газе, котельная СДК п. Плодосовхоз на твердом топливе, котельная СДК с. Хованщино на твердом топливе, котельная администрации Волынщинского сельсовета на природном газе.

Характеристики котельных:

а)   Котельная  филиала  МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково  «Начальная школа  с. Волынщино»

Количество котлов – 1 шт.  Тип котлов –  КЧМ-3ДГ

Теплопроизводительность -  0,72  Гкал./час

Год ввода котельной в эксплуатацию - 1991.

Ресурсоснабжающей организацией  является ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Обслуживает котельную МБУ Центр поддержки образовательных учреждений Бековского района Пензенской области.

Структура тепловых сетей – двухтрубная открытая, общей  протяженностью менее 20 м.

Параметры тепловой сети:

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

б) Встроенная  котельная СДК п. Плодосовхоз

Количество котлов – 1 шт.  Тип котлов – КЧМ-3ДГ

Теплопроизводительность -  0,72 Гкал./час.

Год ввода котельной в эксплуатацию - 2013.

в)  Встроенная  котельная СДК с. Хованщино

Количество котлов – 1 шт.  Тип котлов –  Дон - 40 В

Теплопроизводительность – 0,56 Гкал. /час

г)  Встроенная  котельная администрации Волынщинского сельсовета

Количество котлов – 1 шт.  Тип котлов –  Дон - 40 В

Теплопроизводительность - 0,56 Гкал. /час

Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения и тепловых сетей.

Замена котла в котельной  филиала  МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково  «Начальная школа  с. Волынщино» – 2014 год.

5. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в сельском поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения  отсутствует.

Приложение № 1

Схема теплоснабжения

филиала МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково

«Начальная школа с. Волынщино»

Общая протяженность

теплотрассы в двухтрубном исполнении составляет менее  20 метров

Ул. Шоссейная

котельная

школа

Приложение № 2

Схема теплоснабжения СДК п. Плодосовхоз

(котельная встроенная)

котельная. СДК

Приложение № 3

Схема теплоснабжения СДК с. Хованщино

(котельная встроенная)

СДК

котельная

Приложение 4

Схема теплоснабжения

администрации Волынщинского сельсовета

(котельная встроенная)

Ул. Шоссейная

Администрация Волынщинского сельсовета

котельная